## Respostas Especialistas
ID | Assunto | Pergunta | Resposta | Contexto | Avaliação | Correção ou comentário
530 | TN2 | Descreva o processo de remoção de um tipo de entidade física de nível 2 da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | Atenção: A tabela TN2 é de uso exclusivo do SAGE e não deve ser alterada pelo usuário. A remoção de tipos de entidades físicas de nível 2 requer modificações no código fonte do sistema. |  | 10
501 | NV1 | Explique como a configuração da tabela NV1 se relaciona com a flexibilidade da base de dados do SAGE para diferentes tipos de equipamentos e protocolos de comunicação. | A tabela NV1 permite definir diferentes estruturas hierárquicas de pontos físicos, o que torna a base de dados do SAGE flexível para diferentes tipos de equipamentos e protocolos de comunicação. |  | 7 | Poderia ter desenvolvido melhor a resposta.
1 | PDS | Qual a estrutura de um PDS? | Estrutura de um PDS (Ponto Digital) no SAGE Um PDS, ou Ponto Digital, no sistema SAGE é uma entidade que representa um ponto de medição digital lógico. Ele armazena informações sobre o estado de um dispositivo digital, como um disjuntor ou chave seccionadora, que pode estar em um dos dois estados: aberto (0) ou fechado (1). A estrutura de um PDS é definida por diversos atributos, que podem ser divididos em: 1. Identificação: ID: Identificador único do PDS. NOME: Descrição do ponto por extenso. NOPO: Número operacional do equipamento. IDOPER: Identificador específico para o operador. IDICCP: Identificador para Servidor ICCP. 2. Configuração: TIPO: Tipo do equipamento onde se localiza a medida digital (ex: DISJ, CHAVE). TPEQP: Tipo do equipamento associado ao ponto digital (ex: CNC, LTR). EST: Estação a que pertence o ponto digital. TAC: TAC (Terminal de Aquisição e Controle) à qual o ponto pertence. LSCINF: Identificador da ligação SCADA no nível hierárquico inferior de comunicação. TCL: Identificador do tipo de cálculo usado para gerar este ponto (se for um ponto calculado). TPFIL: Tipo do filtro usado pela LSC associada a este ponto (se houver). 3. Comportamento: CDINIC: Condição inicial do ponto (ex: NORMAL, MANUAL, NAOSUP). STINI: Estado inicial do ponto (Aberto ou Fechado). STNOR: Estado de referência do ponto (Aberto ou Fechado). INVRT: Indicador de inversão de estado (SIM ou NAO). ALINT: Indica se deve ser gerado alarme quando o ponto muda de estado (SIM ou NAO). ALRIN: Indica se o alarme do ponto deve ser inibido (SIM ou NAO). ALRP: Indica se o alarme persistente está habilitado (SIM ou NAO). PRIOALR: Ordem de prioridade para o alarme. PCONDALR: Ponto digital de referência para inibição/habilitação automática de alarmes. SOEIN: Indica se o SOE (Sequence of Events) está inibido (SIM ou NAO). SELSD: Indica se o valor do ponto deve ser o aquisitado ou o considerado quando distribuído. SINCR_MAN: Indica se o sincronismo de entradas manuais está autorizado (SIM ou NAO). HISTSLC: Indica se o ponto é selecionado para a base histórica (SIM ou NAO). HISTSLC_SOE: Indica se o ponto de SOE é selecionado para a base histórica (SIM ou NAO). UAPL: Indica se o ponto é selecionado para compor planilhas de histórico simplificado (SIM ou NAO). TMP_ANORM: Tempo máximo para permanência no estado anormal antes da emissão de alarme. 4. Apresentação: TELA: Identificador da tela associada ao ponto digital. +D5 5. Informação adicional: CMT: Comentário sobre o ponto digital. MRID: Atributo de uso exclusivo do SAGE. É importante salientar que nem todos os atributos são obrigatórios. O preenchimento depende da função específica do PDS e da configuração do sistema SAGE. Espero que esta informação seja útil! |  | 7
1674 | Edição de Base | Como remover um ponto totalizado físico (PTF) da base de dados? | 1. Abra o arquivo PTF.dat com um editor de texto. 2. Localize o registro do ponto PTF que deseja remover. 3. Remova a linha correspondente ao ponto PTF. 4. Abra o arquivo PTS.dat e verifique se o ponto PTF removido está associado a um ponto totalizado lógico (PTS). Se estiver, remova a referência ao PTF no atributo PNT do PTS. 5. Salve os arquivos PTF.dat e PTS.dat. 6. Gere a Base de Referência. |  | 10
87 | PDD | Qual a finalidade do atributo ID na tabela PDD? | O atributo ID é o identificador único do ponto de distribuição digital. Ele é utilizado para referenciar o ponto em outras tabelas e processos do SAGE. |  | 10
1267 | ICCP - MUL | Explique como a tabela MUL permite a configuração da aquisição de dados de centros de controle remotos. | A tabela MUL define os parâmetros para a aquisição de dados do centro de controle remoto, como o gateway SCADA, a configuração física e os enlaces de comunicação. Esses parâmetros são essenciais para estabelecer a conexão com o centro remoto e receber os dados. |  | 10
393 | COS | Explique como a configuração da tabela COS pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de segurança e confiabilidade do sistema de controle. | A tabela COS permite criar centros de operação com diferentes níveis de acesso e responsabilidades, o que ajuda a garantir a segurança e a confiabilidade do sistema de controle. |  | 1 | Não Houve explicação da pergunta em si. A resposta só indica que a tabela COS permite criar centros de operação com diferentes níveis de acesso e responsabilidades, e não "como".
144 | SEV | Explique como a configuração da tabela SEV pode ser utilizada para personalizar o comportamento do serviço de alarmes de acordo com as necessidades específicas do sistema. | Embora a tabela SEV não deva ser alterada diretamente, o SAGE oferece outras opções para personalizar o comportamento do serviço de alarmes, como a configuração de Macro Alarmes e a definição de filtros para ocorrências de alarme. |  | 7 | A pergunta pediu para explicar referente a tabela SEV e não outras opções.
1002 | ICCP - CNF | Explique a importância do atributo CONFIG na tabela CNF e como ele se relaciona com a parametrização do protocolo ICCP. | O atributo CONFIG na tabela CNF contém uma string que define diversos parâmetros de comunicação, incluindo o endereçamento do stack OSI, temporizações para diferentes tipos de dados, tamanho máximo da PDU, versão do protocolo TASE.2/ICCP suportada pelo centro remoto, máscara de bits para opções de funcionamento (OPMSK) e perfil de armazenamento de dados. Esta informação é essencial para estabelecer a conexão entre o SAGE e o centro de controle remoto e garantir a correta troca de dados. |  | 10
1748 | Correção de erros | Descobrimos que vários UGEs estão com parâmetros de curva de capabilidade (CPB) incorretos, afetando o despacho de potência reativa. Como corrigir isso e ajustar os limites operacionais relacionados? | Para corrigir e ajustar os limites operacionais: Identifique todas as UGEs afetadas e seus parâmetros CPB corretos. Crie um script para atualizar os registros UGE no arquivo UGE.dat, corrigindo as referências à CPB. Atualize os registros CPB correspondentes no arquivo CPB.dat com os valores corretos. Identifique todos os PAS relacionados a essas UGEs que representam potência reativa. Ajuste os limites operacionais (LIA, LSA, LIU, LSU) desses PAS de acordo com a nova curva de capabilidade. Atualize as configurações no sistema de controle de geração (CAG) se aplicável. Execute as correções em um ambiente de teste, validando os cálculos de despacho. Aplique as mudanças na base de produção durante uma janela de manutenção. Monitore de perto o despacho de potência reativa nas primeiras horas após a mudança. Atualize os estudos de estabilidade de tensão que dependem desses parâmetros. Revise e atualize os procedimentos de configuração de UGE e CPB para evitar erros futuros. |  | 10
875 | IEC 61850 - PTF | Como lidar com um ponto PTF que não está sendo atualizado corretamente? | 1. Verifique se o ID do PTF está correto e se corresponde ao Data Object ou Data Attribute do IED. 2. Verifique se os atributos de conversão (KCONV1, KCONV2, KCONV3) estão configurados corretamente. 3. Verifique se o ponto PTF está associado ao ponto lógico (PTS) correto. 4. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros na comunicação com o IED. 5. Consulte a documentação do IED e do SAGE para obter mais informações sobre a configuração do ponto. |  | 10
1124 | ICCP - NV2 | Explique como a tabela NV2 permite a organização e a classificação de pontos físicos para a comunicação ICCP. | A tabela NV2 agrupa os pontos físicos em categorias de acordo com o tipo de dado (digital, analógico, totalizador ou controle) e a função (aquisição, distribuição ou controle). Essa organização facilita a configuração dos Data Sets e Transfer Sets utilizados na comunicação ICCP. |  | 9
676 | IEC 61850 - PDF | Como configurar a redundância para um ponto PDF? | A redundância para um ponto PDF é configurada através da redundância do IED. Se o IED possuir redundância, o SAGE irá automaticamente alternar entre os IEDs principal e reserva em caso de falha. Para configurar a redundância do IED, ative o bit 12 (OPT12) da OPMSK na tabela CNF e configure os MAC addresses do IED principal e do IED reserva na string CONFIG. |  | 5 | É apenas uma das partes que precisa ser feito.
744 | IEC 61850 - ENM | Qual a função da tabela ENM na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com IEDs IEC 61850? | A tabela ENM (Enlace de Multiligação) define os enlaces de comunicação (canais) utilizados nas multiligações com IEDs IEC 61850. Cada linha da tabela ENM representa um enlace, com um identificador (ID), um nome (NOME), a ordem de prioridade (ORDEM) e parâmetros de comunicação específicos do protocolo utilizado. A tabela ENM se relaciona com a tabela MUL (Multiligação) para identificar a multiligação à qual o enlace pertence. |  | 7 | são usado para definir o conceito de IED principal e reserva
1673 | Edição de Base | Como renomear um ponto analógico lógico (PAS) nesta base de dados? | 1. Abra o arquivo PAS.dat com um editor de texto. 2. Localize o registro do ponto PAS que deseja renomear. 3. Modifique o valor do atributo NOME para o novo nome desejado. Por exemplo, para renomear o ponto APRKV-AB-ANH- para Tensão AB ANH, altere a linha NOME= APRKV-AB-ANH- para NOME= Tensão AB ANH. 4. Salve o arquivo PAS.dat. 5. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. | PAS ID= APRKV-AB-ANH- NOME= LT ANH TENSAO FASE AB TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-ANH- NOME= LT ANH TENSAO FASE BC TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-ANH- NOME= LT ANH TENSAO FASE CA TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-ANH- NOME= LT ANH CORRENTE FASE A TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-ANH- NOME= LT ANH CORRENTE FASE B TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-ANH- NOME= LT ANH CORRENTE FASE C TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--ANH- NOME= LT ANH POTENCIA REATIVA TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----ANH- NOME= LT ANH POTENCIA ATIVA TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----ANH- NOME= LT ANH FREQUENCIA TAC= DEG_ANH LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-AB-LT2- NOME= LT LT2 TENSAO FASE AB TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-LT2- NOME= LT LT2 TENSAO FASE BC TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-LT2- NOME= LT LT2 TENSAO FASE CA TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-LT2- NOME= LT LT2 CORRENTE FASE A TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-LT2- NOME= LT LT2 CORRENTE FASE B TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-LT2- NOME= LT LT2 CORRENTE FASE C TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--LT2- NOME= LT LT2 POTENCIA REATIVA TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----LT2- NOME= LT LT2 POTENCIA ATIVA TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----LT2- NOME= LT LT2 FREQUENCIA TAC= DEG_LT2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-AB-T1AT NOME= T1 LADO AT TENSAO FASE AB TAC= F1_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-T1AT NOME= T1 LADO AT TENSAO FASE BC TAC= F1_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-T1AT NOME= T1 LADO AT TENSAO FASE CA TAC= F1_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-T1AT NOME= T1 LADO AT CORRENTE FASE A TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-T1AT NOME= T1 LADO AT CORRENTE FASE B TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-T1AT NOME= T1 LADO AT CORRENTE FASE C TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--T1AT NOME= T1 LADO AT POTENCIA REATIVA TAC= F1_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----T1AT NOME= T1 LADO AT POTENCIA ATIVA TAC= F1_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-AB-T1BT NOME= T1 LADO BT TENSAO FASE AB TAC= F2_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-T1BT NOME= T1 LADO BT TENSAO FASE BC TAC= F2_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-T1BT NOME= T1 LADO BT TENSAO FASE CA TAC= F2_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-T1BT NOME= T1 LADO BT CORRENTE FASE A TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-T1BT NOME= T1 LADO BT CORRENTE FASE B TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-T1BT NOME= T1 LADO BT CORRENTE FASE C TAC= DEG_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--T1BT NOME= T1 LADO BT POTENCIA REATIVA TAC= F2_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----T1BT NOME= T1 LADO BT POTENCIA ATIVA TAC= F2_T1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-AB-T2AT NOME= T2 LADO AT TENSAO FASE AB TAC= F1_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-T2AT NOME= T2 LADO AT TENSAO FASE BC TAC= F1_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-T2AT NOME= T2 LADO AT TENSAO FASE CA TAC= F1_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-T2AT NOME= T2 LADO AT CORRENTE FASE A TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-T2AT NOME= T2 LADO AT CORRENTE FASE B TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-T2AT NOME= T2 LADO AT CORRENTE FASE C TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--T2AT NOME= T2 LADO AT POTENCIA REATIVA TAC= F1_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----T2AT NOME= T2 LADO AT POTENCIA ATIVA TAC= F1_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-AB-T2BT NOME= T2 LADO BT TENSAO FASE AB TAC= F2_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-BC-T2BT NOME= T2 LADO BT TENSAO FASE BC TAC= F2_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-CA-T2BT NOME= T2 LADO BT TENSAO FASE CA TAC= F2_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-T2BT NOME= T2 LADO BT CORRENTE FASE A TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-T2BT NOME= T2 LADO BT CORRENTE FASE B TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-T2BT NOME= T2 LADO BT CORRENTE FASE C TAC= DEG_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--T2BT NOME= T2 LADO BT POTENCIA REATIVA TAC= F2_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----T2BT NOME= T2 LADO BT POTENCIA ATIVA TAC= F2_T2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-BC1- NOME= BC1 TENSAO FASE A TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-BC1- NOME= BC1 TENSAO FASE B TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-BC1- NOME= BC1 TENSAO FASE C TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-BC1- NOME= BC1 CORRENTE FASE A TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-BC1- NOME= BC1 CORRENTE FASE B TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-BC1- NOME= BC1 CORRENTE FASE C TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---N-BC1- NOME= BC1 CORRENTE NEUTRO TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--BC1- NOME= BC1 POTENCIA REATIVA TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----BC1- NOME= BC1 POTENCIA ATIVA TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----BC1- NOME= BC1 FREQUENCIA TAC= F1_BC1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-A-INT12 NOME= INTERLIG.12 TENSAO FASE A TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-B-INT12 NOME= INTERLIG.12 TENSAO FASE B TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-C-INT12 NOME= INTERLIG.12 TENSAO FASE C TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--A-INT12 NOME= INTERLIG.12 CORREN FALT FASE A TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--B-INT12 NOME= INTERLIG.12 CORREN FALT FASE B TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--C-INT12 NOME= INTERLIG.12 CORREN FALT FASE C TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--N-INT12 NOME= INTERLIG.12 CORREN FALT NEUTRO TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR-INT12 NOME= INTERLIG.12 POTENCIA REATIVA TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW---INT12 NOME= INTERLIG.12 POTENCIA ATIVA TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ---INT12 NOME= INTERLIG.12 FREQUENCIA TAC= F1_INT12 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C01- NOME= SAIDA 01 TENSAO FASE A TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C01- NOME= SAIDA 01 TENSAO FASE B TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C01- NOME= SAIDA 01 TENSAO FASE C TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C01- NOME= SAIDA 01 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C01- NOME= SAIDA 01 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C01- NOME= SAIDA 01 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C01- NOME= SAIDA 01 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C01- NOME= SAIDA 01 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C01- NOME= SAIDA 01 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C01- NOME= SAIDA 01 FREQUENCIA TAC= F1_S1 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C02- NOME= SAIDA 02 TENSAO FASE A TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C02- NOME= SAIDA 02 TENSAO FASE B TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C02- NOME= SAIDA 02 TENSAO FASE C TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C02- NOME= SAIDA 02 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C02- NOME= SAIDA 02 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C02- NOME= SAIDA 02 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C02- NOME= SAIDA 02 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C02- NOME= SAIDA 02 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C02- NOME= SAIDA 02 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C02- NOME= SAIDA 02 FREQUENCIA TAC= F1_S2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C03- NOME= SAIDA 03 TENSAO FASE A TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C03- NOME= SAIDA 03 TENSAO FASE B TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C03- NOME= SAIDA 03 TENSAO FASE C TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C03- NOME= SAIDA 03 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C03- NOME= SAIDA 03 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C03- NOME= SAIDA 03 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C03- NOME= SAIDA 03 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C03- NOME= SAIDA 03 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C03- NOME= SAIDA 03 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C03- NOME= SAIDA 03 FREQUENCIA TAC= F1_S3 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C04- NOME= SAIDA 04 TENSAO FASE A TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C04- NOME= SAIDA 04 TENSAO FASE B TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C04- NOME= SAIDA 04 TENSAO FASE C TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C04- NOME= SAIDA 04 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C04- NOME= SAIDA 04 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C04- NOME= SAIDA 04 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C04- NOME= SAIDA 04 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C04- NOME= SAIDA 04 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C04- NOME= SAIDA 04 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C04- NOME= SAIDA 04 FREQUENCIA TAC= F1_S4 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C05- NOME= SAIDA 05 TENSAO FASE A TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C05- NOME= SAIDA 05 TENSAO FASE B TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C05- NOME= SAIDA 05 TENSAO FASE C TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C05- NOME= SAIDA 05 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C05- NOME= SAIDA 05 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C05- NOME= SAIDA 05 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C05- NOME= SAIDA 05 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C05- NOME= SAIDA 05 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C05- NOME= SAIDA 05 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C05- NOME= SAIDA 05 FREQUENCIA TAC= F1_S5 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-BC2- NOME= BC2 TENSAO FASE A TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-BC2- NOME= BC2 TENSAO FASE B TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-BC2- NOME= BC2 TENSAO FASE C TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---A-BC2- NOME= BC2 CORRENTE FASE A TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---B-BC2- NOME= BC2 CORRENTE FASE B TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---C-BC2- NOME= BC2 CORRENTE FASE C TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA---N-BC2- NOME= BC2 CORRENTE NEUTRO TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--BC2- NOME= BC2 POTENCIA REATIVA TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----BC2- NOME= BC2 POTENCIA ATIVA TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----BC2- NOME= BC2 FREQUENCIA TAC= F1_BC2 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-A-INT21 NOME= INTERLIG.21 TENSAO FASE A TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-B-INT21 NOME= INTERLIG.21 TENSAO FASE B TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV-C-INT21 NOME= INTERLIG.21 TENSAO FASE C TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--A-INT21 NOME= INTERLIG.21 CORREN FALT FASE A TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--B-INT21 NOME= INTERLIG.21 CORREN FALT FASE B TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--C-INT21 NOME= INTERLIG.21 CORREN FALT FASE C TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRA--N-INT21 NOME= INTERLIG.21 CORREN FALT NEUTRO TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR-INT21 NOME= INTERLIG.21 POTENCIA REATIVA TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW---INT21 NOME= INTERLIG.21 POTENCIA ATIVA TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ---INT21 NOME= INTERLIG.21 FREQUENCIA TAC= F1_INT21 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C06- NOME= SAIDA 06 TENSAO FASE A TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C06- NOME= SAIDA 06 TENSAO FASE B TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--C-C06- NOME= SAIDA 06 TENSAO FASE C TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--A-C06- NOME= SAIDA 06 CORRENT FALT FASE A TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--B-C06- NOME= SAIDA 06 CORRENT FALT FASE B TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--C-C06- NOME= SAIDA 06 CORRENT FALT FASE C TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRFA--N-C06- NOME= SAIDA 06 CORRENT FALT NEUTRO TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= AMP TPFIL= NLFL PAS ID= APRMVAR--C06- NOME= SAIDA 06 POTENCIA REATIVA TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MVAR TPFIL= NLFL PAS ID= APRMW----C06- NOME= SAIDA 06 POTENCIA ATIVA TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= MW TPFIL= NLFL PAS ID= APRHZ----C06- NOME= SAIDA 06 FREQUENCIA TAC= F1_S6 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= FREQ TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--A-C07- NOME= SAIDA 07 TENSAO FASE A TAC= F1_S7 LIA= -99999 LIE= -99999 LIU= -99999 LSA= 99999 LSE= 99999 LSU= 99999 ALINT= NAO ALRIN= NAO TCL= NLCL BNDMO= 0 CDINIC= NORMAL TIPO= KV TPFIL= NLFL PAS ID= APRKV--B-C07- NOME= SAIDA 07 TENSAO FASE B TAC= F1_S7 LIA= -99999 LIE= -99999 LI | 1 | Mudar o atributo nome irá mudar apenas a descrição do ponto, para alterar o nome do ponto tem que alterar o atributo ID do PAS e suas relações em PAF e PAD
739 | IEC 61850 - MUL | Como configurar a tabela MUL para um IED IEC 61850 que não possui redundância? | Configure apenas um enlace de comunicação (ENM) na tabela ENM.dat e associe o enlace à multiligação (MUL) correspondente ao IED na tabela MUL.dat. |  | 1 | para configurar um IED que não tem redudância não é necessário configurar a entidade ENM mas caso seja configurado precisa ser relacionado um ENM para principal e reserva (mesmo que não exista)
1116 | ICCP - NV1 | Como lidar com um erro na configuração da tabela NV1? | Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar a causa do erro. Verifique se os atributos ID, CONFIG, ORDEM, CNF e TN1 estão preenchidos corretamente. Consulte a documentação do SAGE para obter mais informações sobre a configuração da tabela NV1. |  | 10
1190 | ICCP - PTF | Descreva o processo de remoção de um ponto PTF da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Abra o arquivo PTF.dat com um editor de texto e localize a linha correspondente ao ponto PTF que deseja remover. 2. Remova a linha do arquivo PTF.dat. 3. Se o ponto PTF estiver associado a um ponto PTS, remova a referência ao PTF na tabela PTS.dat. 4. Salve o arquivo PTF.dat. 5. Gere a Base de Referência. |  | 10
1719 | Correção de erros | Um PDS no PDS.dat tem TIPO= CHAVE, mas deveria ser DISJ. Como fazer esta correção? | Abra o arquivo PDS.dat, localize o ponto digital e altere a linha TIPO= CHAVE para TIPO= DISJ. Isso corrigirá o tipo do equipamento associado. |  | 10
1568 | DNP3 - ENU | Como configurar a tabela ENU para uma UTR que utiliza autenticação de usuários para segurança da comunicação? | A tabela ENU não é utilizada para configurar a autenticação de usuários. A autenticação de usuários é configurada na UTR e no SAGE. |  | 1 | a Entidade UTR não tem essa configuração
396 | SUBSIS | Explique a diferença entre os tipos de subsistema NAD e RTN. | - NAD (Núcleo de Aquisição de Dados): Responsável pela aquisição de dados dos equipamentos de campo e pela comunicação com outros centros de controle. - RTN (Rede de Tempo Real): Responsável pelo processamento de dados em tempo real, incluindo a execução de funções de análise de redes e controle automático de geração. |  | 10
1602 | DNP3 - TN1 | Descreva como a configuração da tabela TN1 se relaciona com a flexibilidade do sistema SAGE na configuração de pontos físicos. | A tabela TN1 permite que o sistema SAGE seja flexível na configuração de pontos físicos, pois possibilita a definição de diferentes tipos de grupos que podem ser utilizados para agrupar e organizar os pontos de acordo com as necessidades específicas do sistema. |  | 10
1326 | ICCP - PAS | Como atualizar a configuração de um ponto PAS se a configuração do centro de controle remoto for modificada? | 1. Abra o arquivo PAS.dat com um editor de texto e localize a linha correspondente ao ponto PAS que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos do PAS de acordo com a nova configuração do centro de controle remoto, incluindo o ID, o tipo de grandeza medida, os limites de alarme e escala, e a associação ao tipo de cálculo e à ocorrência de alarme. 3. Salve o arquivo PAS.dat. 4. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 10
1163 | ICCP - PDF | Qual a função da tabela PDF na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com outros centros de controle via protocolo ICCP? | A tabela PDF (Ponto Digital Físico) define os pontos digitais físicos que representam dados digitais trocados com o centro de controle remoto via protocolo TASE.2/ICCP-MMS. Cada linha da tabela PDF corresponde a um ponto digital, com um identificador (ID), atributos de conversão (KCONV), e a relação com o nível 2 da configuração física (NV2) e o ponto digital lógico (PNT). |  | 8 | "Cada linha" seria se fosse usado em alguma macro, direto no diretório cada ponto é formado por várias linhas.
305 | PSV | Qual a função da tabela PSV na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a atualização da base de dados? | A tabela PSV (Preservação) define quais dados serão preservados quando uma nova versão da base de dados do SAGE for carregada. Cada linha da tabela PSV representa um grupo de dados, com um identificador (GRUPO) e um indicador de preservação (PRESERV). A tabela PSV não se relaciona diretamente com outras tabelas, mas influencia o comportamento do processo de atualização da base de dados. |  | 8 | "Cada linha" seria se fosse usado em alguma macro, direto no diretório cada ponto é formado por várias linhas.
1750 | Correção de erros | Identificamos que vários pontos PDS associados a disjuntores têm configurações de SOE (Sequência de Eventos) incorretas, afetando a análise de falhas. Como corrigir isso e recuperar eventos perdidos? | Para corrigir as configurações SOE e recuperar eventos: Identifique todos os PDS de disjuntores com configurações SOE incorretas. Crie um script para atualizar esses PDS no arquivo PDS.dat, corrigindo SOEIN e HISTSLC_SOE. Verifique se os TACs associados estão configurados corretamente para SOE (TPAQS= ASDE). Identifique o período desde quando as configurações estavam incorretas. Desenvolva um procedimento para analisar logs de sistema e arquivos históricos em busca de eventos de disjuntor não registrados como SOE. Reconstrua a sequência de eventos perdidos usando informações de outras fontes (relatórios de operação, logs de alarmes, etc.). Crie um mecanismo para inserir os eventos reconstruídos no histórico SOE, marcando-os como "recuperados". Execute as correções de configuração em um ambiente de teste. Aplique as mudanças na base de produção e execute o procedimento de recuperação de eventos. Verifique a integridade da nova sequência de eventos. Atualize os relatórios de análise de falhas para o período afetado. Implemente verificações para garantir que novos PDS de disjuntores sejam sempre configurados corretamente para SOE. |  | 3 | ASDE é usado apenas para protocolo modbus e conitel
38 | CGF | Qual a finalidade do atributo ORDEM na tabela CGF e como ele influencia a organização dos pontos de controle físico? | O atributo ORDEM define a ordem do ponto de controle físico dentro do NV2 ao qual ele pertence. A implementação do SAGE para o protocolo IEC 61850 não utiliza essa informação. |  | 10
1390 | DNP3 - NV2 | Explique como a tabela NV2 permite a organização e a classificação de pontos físicos para a comunicação DNP3. | A tabela NV2 categoriza os pontos físicos de acordo com o tipo de dado (analógico, digital, totalizador ou controle) e a função (aquisição, distribuição ou controle). Essa organização facilita a configuração dos pontos físicos e a interpretação dos dados recebidos da UTR ou centro de controle. |  | 5 | função de aquisição ou distribuição é definido no TN1 que está dentro do NV1.
1320 | ICCP - PAS | Como configurar um ponto analógico lógico (PAS) para representar o valor médio de um conjunto de medições recebidas de um centro de controle remoto via ICCP? | 1. Crie um ponto analógico físico (PAF) na tabela PAF.dat para cada medição individual, com o atributo NV2 do tipo AAAQ. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar o valor médio. 3. Associe os pontos PAF ao ponto PAS através do atributo PNT na tabela PAF.dat. 4. Configure o tipo de cálculo (TCL) do ponto PAS como SOMA (somatório). 5. Configure os limites de alarme e escala do ponto PAS de acordo com as necessidades do sistema. |  | 1 | TCL como SOMA precisa ser configurado algo na entidade RCA
752 | IEC 61850 - ENM | Explique como a configuração da tabela ENM pode ser utilizada para otimizar o uso da largura de banda na comunicação com IEDs IEC 61850. | Ao ajustar os parâmetros de comunicação, como o tamanho da janela e os temporizadores, é possível otimizar o uso da largura de banda na comunicação com os IEDs, reduzindo o tráfego de dados desnecessário. |  | 7
542 | CNF | Descreva as relações entre a tabela CNF e as tabelas MUL e LSC. | A tabela CNF possui um relacionamento 1 para 1 com a tabela MUL (Multiligação), ou seja, cada CNF está associada a uma única MUL que representa a comunicação com o IED. A tabela CNF também possui um relacionamento 1 para 1 com a tabela LSC (Ligação SCADA), definindo qual ligação utiliza aquela configuração. |  | 10
403 | SUBSIS | Explique como a configuração da tabela SUBSIS pode ser utilizada para otimizar o desempenho do sistema SAGE. | Ao configurar subsistemas computacionais com nós de rede que possuem recursos computacionais adequados e que estão próximos geograficamente, é possível reduzir a latência da comunicação entre os subsistemas e melhorar o desempenho do sistema. |  | 10
811 | IEC 61850 - PAS | Como configurar um ponto analógico lógico (PAS) para ser utilizado em um sistema de detecção de oscilações? | 1. Crie um ponto analógico físico (PAF) na tabela PAF.dat para a medição que será utilizada pelo sistema de detecção de oscilações. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar a medição. 3. Associe o ponto PAF ao ponto PAS através do atributo PNT na tabela PAF.dat. 4. Configure o atributo TEND do ponto PAS como SIM para indicar que o ponto será utilizado pelo sistema de detecção de oscilações. 5. Configure os limites de alarme e escala do ponto PAS de acordo com as necessidades do sistema. |  | 10
737 | IEC 61850 - MUL | Como configurar a tabela MUL para um IED IEC 61850 que utiliza Data Sets pré-configurados? | 1. Ative o bit 4 (OPT4) da OPMSK na tabela CNF para forçar o uso de Data Sets pré-configurados. 2. Configure os parâmetros de comunicação na tabela MUL, como JANEL e TRQML, de acordo com as necessidades do sistema. |  | 5 | De acordo com o manual BaseFonte e o anexo IEC61850 a entidade MUL não possui relacionamento com as configurações de utilização de datasets pré-configurados.
1441 | DNP3 - PAF | Como configurar um ponto PAF para representar uma medição de frequência em uma UTR DNP3? | 1. Crie um ponto PAF na tabela PAF.dat com um ID que represente a medição de frequência na UTR. 2. Associe o ponto PAF ao NV2 do tipo AANL ou APFL, dependendo se o ponto é uma entrada analógica ou um ponto flutuante. 3. Configure os atributos de conversão (KCONV1, KCONV2, KCONV4, KCONV5) para converter o valor da frequência do formato da UTR para o formato do SAGE. 4. Associe o ponto PAF ao ponto analógico lógico (PAS) correspondente. |  | 10
327 | TAC | Como associar um ponto TAC a uma instalação específica? | O atributo INS na tabela TAC é utilizado para associar o ponto TAC a uma instalação específica. O valor deste atributo deve ser o ID da instalação correspondente na tabela INS. |  | 10
1069 | ICCP - CGF | Como configurar um ponto CGF para controle supervisório com sinalização de término e Select Before Operate? | Configure o atributo KCONV com a string SBO TERM. |  | 10
1507 | DNP3 - RFI | Como lidar com um filtro simples que não está funcionando corretamente? | 1. Verifique se os pontos físicos associados ao filtro estão sendo atualizados corretamente. 2. Verifique se o tipo de filtro (TPFIL) no ponto lógico está configurado corretamente. 3. Verifique se a ordem (ORDEM) dos pontos físicos no filtro está correta. 4. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros na comunicação com a UTR ou no processamento do filtro. 5. Consulte a documentação da UTR e do SAGE para obter mais informações sobre a configuração do filtro. |  | 10
1735 | Correção de erros | Após uma migração de sistema, notamos que vários CGS estão com TPCTL incorreto, causando problemas de controle. Como identificar e corrigir esse problema sistematicamente? | Para resolver este problema: Crie uma query para listar todos os CGS com seus respectivos TPCTL, PAC e TIPOE. Compare os valores de TPCTL com os tipos esperados baseados no PAC e TIPOE. Crie um mapeamento de correções necessárias (ex: se PAC é PDS e TIPOE é CTCL, TPCTL deve ser CSAC). Desenvolva um script para aplicar as correções em massa. Execute o script em um ambiente de teste primeiro. Após validação, aplique na base de produção. Verifique os logs de controle para garantir que os problemas foram resolvidos. Atualize a documentação do sistema para evitar futuros erros de migração. |  | 10
1142 | ICCP - NV2 | Como verificar se a configuração da tabela NV2 está correta? | Verifique se os tipos de dados definidos na tabela TN2 correspondem aos tipos de dados utilizados nos grupos de pontos físicos configurados nas tabelas NV2, PAF, PDF, PTF e CGF. Verifique se os IDs dos Logical Devices (NV1) e os tipos de ponto (TPPNT) estão corretos. |  | 10
394 | COS | Descreva como a configuração da tabela COS pode ser utilizada para facilitar a colaboração entre diferentes equipes de operação. | A tabela COS permite criar centros de operação para diferentes equipes, o que facilita a colaboração entre as equipes e a coordenação das atividades de operação. |  | 10
1299 | ICCP - ENM | Como configurar a tabela ENM para um centro de controle remoto que utiliza o protocolo PRP (Parallel Redundancy Protocol) para redundância de rede? | A tabela ENM não é utilizada para configurar o protocolo PRP. O PRP é configurado nos switches de rede. |  | 10 | Para o protocolo ICCP a tabela ENM é utilizada para identificar os servidores principal e reserva. O PRP não é uma configuração exclusiva dos switches ou redboxes, servidores também possuem configurações relacionados a redundância PRP.
1076 | ICCP - CGF | Como atualizar a configuração de um ponto CGF se a configuração do centro de controle remoto for modificada? | 1. Abra o arquivo CGF.dat e localize a linha correspondente ao ponto CGF que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos do CGF de acordo com a nova configuração do centro de controle remoto, incluindo o ID, os atributos de conversão e a associação ao ponto lógico. 3. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 8 | Os manuais não fazem menção ao comando sage_gerabd. Após abrir o arquivo e modificar os atributos o proximo passo é realizar os passos para compilação da base.
91 | PDD | Explique como a tabela PDD se relaciona com a tabela TDD para agrupar pontos de distribuição com a mesma funcionalidade. | A tabela TDD (Terminal de Distribuição de Dados) define grupos lógicos de pontos de distribuição. O atributo TDD na tabela PDD associa o ponto de distribuição a um TDD específico, permitindo que os pontos com a mesma funcionalidade sejam agrupados e gerenciados em conjunto. |  | 10
1710 | Correção de erros | No arquivo PRO.dat, um processo tem TIPPR= RAPIDO, que não é um valor válido. Como corrigir? | Este é um erro de valor inválido. Para corrigir: Abra o arquivo PRO.dat. Localize o registro do PRO em questão. Corrija a linha TIPPR para um valor válido. Os valores válidos são: INSS, INSP, MINC, HORC, HORM Por exemplo, se o processo deve ser lançado imediatamente após o GCD, altere para: TIPPR= INSS Salve o arquivo PRO.dat. Certifique-se de escolher o TIPPR apropriado para o tipo de primeira ativação deste processo. |  | 10
1221 | ICCP - RFI | Como atualizar a configuração de um filtro simples na tabela RFI se a configuração do centro de controle remoto for modificada? | 1. Abra o arquivo RFI.dat com um editor de texto e localize as linhas correspondentes ao filtro que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos das linhas de acordo com a nova configuração do centro de controle remoto, incluindo a ordem (ORDEM), o tipo de ponto (TIPOP) e a associação ao ponto físico (PNT). 3. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 8 | Os manuais não fazem menção ao comando sage_gerabd. Após abrir o arquivo e modificar os atributos o proximo passo é realizar os passos para compilação da base.
213 | TELA | Explique como a configuração da tabela TELA pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de segurança e confiabilidade do sistema de controle. | A tabela TELA permite associar telas a ocorrências de alarme e instalações críticas, garantindo que o operador tenha acesso rápido às informações necessárias para lidar com situações de emergência. |  | 10
1455 | DNP3 - PDF | Quais são os valores possíveis para o atributo KCONV na tabela PDF? | Os valores possíveis para o atributo KCONV são: NOR (lógica normal, SOE inibido), INV (lógica invertida, SOE inibido), SQN (lógica normal, SOE habilitado) e SQI (lógica invertida, SOE habilitado). |  | 10
960 | IEC 61850 - Coleta de oscilografia | O que são arquivos de oscilografia e qual a sua importância em sistemas de automação? | Arquivos de oscilografia contêm dados detalhados sobre eventos transitórios no sistema elétrico, como faltas, surtos e disparos de proteção. Eles são essenciais para analisar a causa raiz de eventos, avaliar o desempenho dos equipamentos de proteção e melhorar a confiabilidade do sistema. |  | 10
1586 | DNP3 - LSC | Como configurar a tabela LSC para um centro de controle que utiliza o protocolo DNP3 apenas para aquisição de dados? | 1. Defina o tipo de ligação (TIPO) como AA. 2. Configure os parâmetros de aquisição nas tabelas CNF, NV1, NV2, PAF, PDF, PTF e CGF. |  | 8 | Além do tipo de ligação é preciso configurar o conversor de protocolo (TCV) como CNVH e o transportador de protocolo (TTP) como DNPF3, CXTTD, UDPF3, CXTCP ou IEC3S.
243 | TTP | Descreva como a configuração da tabela TTP se relaciona com a performance e a confiabilidade da comunicação com equipamentos de campo. | A escolha do tipo de transportador adequado pode influenciar a performance e a confiabilidade da comunicação com os equipamentos de campo. É importante escolher um transportador que seja compatível com o protocolo utilizado pelo equipamento e com a rede de comunicação, e que tenha um bom desempenho em termos de velocidade e confiabilidade. |  | 10
181 | E2M | Explique como a configuração da tabela E2M pode ser utilizada para criar listas de alarmes personalizadas para diferentes tipos de usuários. | Ao associar diferentes pontos lógicos a diferentes listas de alarmes, é possível criar listas personalizadas para diferentes tipos de usuários, como operadores de subestações, operadores de geração ou equipes de manutenção. |  | 10
275 | UTR | Qual a função da tabela UTR na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com equipamentos de campo? | A tabela UTR (Unidade Terminal Remota) define as UTRs físicas ou virtuais utilizadas nas conexões CXU. Cada linha da tabela UTR representa uma UTR, com um identificador (ID), um nome (NOME), o endereço da UTR no canal de comunicação (ENUTR) e a ordem de prioridade (ORDEM). A tabela UTR se relaciona com as tabelas CXU (Conexão) e CNF (Configuração Física) para identificar a conexão e a configuração física associadas à UTR. |  | 10
129 | INP | Descreva o processo de inserção de uma nova instância de processo na tabela INP.dat, considerando a necessidade de associá-la a um processo e a um nó específicos. | 1. Abra o arquivo INP.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos da instância de processo. 3. Preencha o atributo PRO com o ID do processo que deseja instanciar. 4. Preencha o atributo NOH com o ID do nó onde o processo será executado. 5. Defina a ordem de prioridade (ORDEM) para a ativação do processo naquele nó. 6. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 9 | A resposta só não está 100% correta por causa do comando sage_gerabd que não existe dentro dos scripts existentes do SAGE. Utilizar o comando AtualizaBD fria fonte com a base desativada ao invés de sage_gerabd.
377 | SITE | Como associar um site a um subsistema computacional específico na tabela SUBSIS? | O atributo SITE na tabela SUBSIS é utilizado para associar o subsistema a um site específico. O valor deste atributo deve ser o ID do site correspondente na tabela SITE. |  | 10
1299 | ICCP - ENM | Como configurar a tabela ENM para um centro de controle remoto que utiliza o protocolo PRP (Parallel Redundancy Protocol) para redundância de rede? | A tabela ENM não é utilizada para configurar o protocolo PRP. O PRP é configurado nos switches de rede. |  | 10 | Para o protocolo ICCP a tabela ENM é utilizada para identificar os servidores principal e reserva. O PRP não é uma configuração exclusiva dos switches ou redboxes, servidores também possuem configurações relacionados a redundância PRP.
219 | CFSIS | Explique por que não é recomendado alterar os parâmetros existentes na tabela CFSIS sem o conhecimento adequado do sistema SAGE. | A alteração dos parâmetros existentes na tabela CFSIS pode afetar o funcionamento geral do sistema SAGE e causar problemas operacionais. É importante ter um conhecimento profundo do sistema antes de realizar qualquer modificação. |  | 10
69 | PAS | Descreva o processo de inserção de um novo ponto PAS na tabela PAS.dat, considerando a necessidade de associá-lo a um PAF e definir os limites de alarme. | 1. Abra o arquivo PAS.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos do ponto. 3. Defina um ID único para o PAS, que deve corresponder ao ID do PAF associado. 4. Configure os atributos LIA, LSA, LIU e LSU com os limites de alarme desejados. 5. Defina o atributo TIPO com o tipo de grandeza medida. 6. Configure os demais atributos, como NOME, AOR, TAC, etc. 7. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 9 | A resposta só não está 100% correta por causa do comando sage_gerabd que não existe dentro dos scripts existentes do SAGE. Utilizar o comando AtualizaBD fria fonte com a base desativada ao invés de sage_gerabd.
683 | IEC 61850 - CGF | Explique como a tabela CGF permite a conversão de comandos de controle do formato SAGE para o formato utilizado pelo IED IEC 61850. | A tabela CGF utiliza os atributos KCONV e OPCOES para converter os comandos de controle do formato SAGE para o formato utilizado pelo IED. Esses atributos definem o tipo de controle, o endereço do ponto no equipamento, os parâmetros específicos do protocolo de comunicação, as opções de intertravamento e a origem do controle. |  | 10
408 | PTC | Descreva o processo de inserção de um novo patamar de carga na tabela PTC.dat. | 1. Abra o arquivo PTC.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos do patamar de carga. 3. Defina um ID único para o patamar de carga. 4. Se o patamar de carga for baseado em um ponto analógico de referência, preencha o atributo PAS com o ID do ponto analógico. 5. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 9 | A resposta só não está 100% correta por causa do comando sage_gerabd que não existe dentro dos scripts existentes do SAGE. Utilizar o comando AtualizaBD fria fonte com a base desativada ao invés de sage_gerabd.
1173 | ICCP - PDF | Como configurar um ponto PDF para representar o estado de uma proteção em um IED IEC 61850? | 1. Crie um ponto PDF na tabela PDF.dat com um ID que represente o estado da proteção no IED. 2. Associe o ponto PDF ao NV2 do tipo ADAQ ou DDAQ, dependendo se o ponto é para aquisição ou distribuição. 3. Configure o atributo KCONV como SQN ou SQI para considerar o SOE, ou NOR ou INV para suprimir o SOE. 4. Associe o ponto PDF ao ponto digital lógico (PDS) correspondente. |  | 10
605 | IEC 61850 - NV1 | Qual a função da tabela NV1 na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com IEDs IEC 61850? | A tabela NV1 (Nível 1 da Configuração Física) define os Logical Devices (LDs) do IED. Cada linha da tabela NV1 representa um LD, com um identificador (ID), um nome (CONFIG) que corresponde ao "domain name" MMS do LD, e a configuração física (CNF) à qual ele pertence. A tabela NV1 se relaciona com as tabelas CNF, NV2 (Nível 2 da Configuração Física) e TN1 (Tipo de Entidade Física de Nível 1). |  | 10
773 | IEC 61850 - TN1 | Quais são as implicações de utilizar o tipo de entidade NLN1 para o protocolo IEC 61850? | A utilização do tipo de entidade NLN1 simplifica a configuração da base de dados do SAGE para o protocolo IEC 61850, pois elimina a necessidade de configurar diferentes tipos de entidades de nível 1. |  | 10
790 | IEC 61850 - TN2 | Como identificar o tipo de dado (TN2) correto para um grupo de pontos físicos? | O tipo de dado correto para um grupo de pontos físicos depende do tipo de dados que os pontos representam. Consulte a documentação do IED e do SAGE para identificar o tipo de dado adequado. |  | 10
1344 | SICCP | Como configurar a OPMSK para habilitar a comunicação segura com o centro de controle remoto utilizando TLS? | Ative o bit 18 (MTLS) da OPMSK. Configure as variáveis de ambiente ARQ_CHAVE e ARQ_LISTA_CA nos scripts de ativação do SICCP para especificar os caminhos para os arquivos da chave privada e do certificado digital, respectivamente. |  | 1 | O BIT 18 fala sobre efetuar um failover da sua comunicação entre IEDs redundantes, e não sobre habilitar a comunicação segura com o centro de controle remoto utilizando TLS
76 | PAD | Como associar um ponto PAD a um ponto PAS específico na base de dados do SAGE? | O atributo PAS na tabela PAD é utilizado para associar o ponto de distribuição ao ponto analógico lógico (PAS) correspondente. O valor deste atributo deve ser o ID do PAS. |  | 10
475 | TND | Qual a função da tabela TND na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a análise de tendências? | A tabela TND (Tendência) define os parâmetros de configuração para a análise de tendências de medidas analógicas no SAGE. Ela armazena informações sobre o horizonte de análise (HORIZ) e a varredura (VARRED) utilizada para armazenar os dados de tendência. A tabela TND não se relaciona diretamente com outras tabelas, mas influencia o comportamento do módulo de tendências do SAGE. |  | 10
1111 | ICCP - NV1 | Como a configuração da tabela NV1 impacta na criação de Data Sets dinâmicos no protocolo ICCP? | A criação de Data Sets dinâmicos é controlada pelo bit 4 (OPT4) da OPMSK na tabela CNF. Se OPT4 estiver desabilitada e o centro de controle remoto suportar Data Sets dinâmicos, o SAGE irá criar um DataSet dinâmico para cada Logical Device. O nome do DataSet é definido utilizando o atributo CONFIG da tabela NV1, que corresponde ao nome descritivo do nível 1 da configuração. |  | 10
106 | PRO | Explique a diferença entre os tipos de ativação CAD, PRS e PRP na tabela PRO. | - CAD (Cadastrado): O processo é ativado em todos os nós onde está cadastrado na tabela INP - PRS (Primeiro em Serviço): O processo é ativado apenas no primeiro nó que entrar em serviço, dentre os cadastrados na tabela INP - PRP (Primeiro em Serviço Prioritário): Similar ao PRS, mas considera a ordem de prioridade definida na tabela INP. |  | 10
228 | TCV | Qual a finalidade do atributo NSEQ na tabela TCV? | O atributo NSEQ define um número sequencial para cada tipo de conversor, que é utilizado para garantir a atribuição de valores numéricos simbólicos constantes. |  | 10
182 | E2M | Descreva como a configuração da tabela E2M se relaciona com a eficiência do serviço de alarmes. | A tabela E2M permite direcionar os alarmes para as listas apropriadas, o que ajuda a reduzir a sobrecarga de informações e a melhorar a eficiência do serviço de alarmes. |  | 6 | A entidade E2M relaciona os pontos lógicos e ocorrências coma entidade MAP, e a entidade MAP que gera uma relação de alarmes com a macro Alarmes. Complementar a resposta adicionando a relação do E2M com o MAP e OCR.
61 | PAF | Descreva o processo de remoção de um ponto PAF da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Remova a linha correspondente ao PAF do arquivo PAF.dat. 2. Se o PAF estiver associado a um PAS, verifique se o PAS é utilizado em outras tabelas, como RCA.dat (para cálculos) ou GRCMP.dat (para diálogos de grupo), e remova as referências ao PAS, se necessário. 3. Se o PAF for parte de um filtro, remova as referências ao PAF nas tabelas RFI.dat ou RFC.dat. 4. Gere a Base de Referência. |  | 10 | No caso de remoção do ponto, verificar ainda se o PAS associado ao PAF que será retirado, está sendo distribuído e vinculado a um PAD ( Ponto analógico de distribuição).
835 | IEC 61850 - PDS | Como lidar com um ponto PDS que não está sendo atualizado corretamente? | 1. Verifique se o ID do PDS está correto e se corresponde ao Data Object ou Data Attribute do IED. 2. Verifique se o tipo de equipamento (TIPO) está configurado corretamente. 3. Verifique se o ponto PDS está associado ao terminal de aquisição e controle (TAC) correto. 4. Verifique se o ponto PDS está associado ao tipo de cálculo (TCL) e à ocorrência de alarme (OCR) corretos. 5. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros na comunicação com o IED. 6. Consulte a documentação do IED e do SAGE para obter mais informações sobre a configuração do ponto. |  | 8 | 1. Verificar se o ID do "PDF associado ao PDS" está correto e corresponde ao Data Objct ou Data Attrubute.
863 | IEC 61850 - PTF | Explique como o atributo KCONV2 na tabela PTF é utilizado. | O atributo KCONV2 na tabela PTF não é utilizado, pois a norma IEC 61850 não define CDCs compostos no grupo T, e nenhum Data Object de CDC simples desse grupo possui Data Attributes construídos com mais de um atributo de valor de dado primitivo que seja de interesse do SAGE. |  | 10
1201 | ICCP - PTF | Como configurar a redundância para um ponto PTF? | A redundância para um ponto PTF é configurada através da redundância do centro de controle remoto. Se o centro de controle remoto possuir redundância, o SAGE irá automaticamente alternar entre os servidores principal e reserva em caso de falha. Para configurar a redundância do centro de controle remoto, configure dois enlaces de comunicação (ENM) na tabela ENM.dat, um para o servidor principal e outro para o servidor reserva, e configure a OPMSK na tabela CNF para habilitar a redundância (bit 12 - OPT12). |  | 10
1157 | ICCP - PAF | Como configurar um ponto PAF para ser utilizado em um cálculo? | Para utilizar um ponto PAF em um cálculo, associe o ponto PAF ao ponto calculado (PAS) correspondente através do atributo PNT na tabela PAF. Em seguida, configure a relação entre o ponto PAF e o ponto calculado na tabela RCA (Relação de Cálculos). |  | 10
1716 | Correção de erros | No EST.dat, uma estação tem FREQ= 50, mas a frequência do sistema é 60Hz. Como corrigir? | Localize a estação no EST.dat e altere a linha FREQ= 50 para FREQ= 60. Verifique outras estações para garantir consistência em todo o sistema. |  | 10
375 | SITE | Qual a função da tabela SITE na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a arquitetura do sistema? | A tabela SITE define os sites do sistema SAGE, que são grupos de subsistemas computacionais (bases de dados) que operam em conjunto. Cada linha da tabela SITE representa um site, com um identificador (ID) e um nome (NOME). A tabela SITE se relaciona com as tabelas SUBSIS (Subsistema Computacional), GSD (Gateway SCADA), LSC (Ligação SCADA), ACO (Área de Controle) e PTC (Patamar de Carga) para associar subsistemas, gateways, ligações, áreas de controle e patamares de carga a sites específicos. |  | 10
1385 | DNP3 - NV1 | Como a configuração da tabela NV1 se relaciona com a segurança da comunicação com a UTR ou centro de controle? | A tabela NV1 não possui atributos específicos para configurar a segurança da comunicação. A segurança da comunicação deve ser configurada na UTR ou centro de controle e na rede de comunicação. |  | 10
475 | TND | Qual a função da tabela TND na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a análise de tendências? | A tabela TND (Tendência) define os parâmetros de configuração para a análise de tendências de medidas analógicas no SAGE. Ela armazena informações sobre o horizonte de análise (HORIZ) e a varredura (VARRED) utilizada para armazenar os dados de tendência. A tabela TND não se relaciona diretamente com outras tabelas, mas influencia o comportamento do módulo de tendências do SAGE. |  | 8 | A entidade TND se relaciona com a entidade GRP (Grupo de Medidas para tendência).
1304 | ICCP - ENM | Como configurar a tabela ENM para um centro de controle remoto que utiliza autenticação de usuários para segurança da comunicação? | A tabela ENM não é utilizada para configurar a autenticação de usuários. A autenticação de usuários é configurada no centro de controle remoto. |  | 10
508 | NV2 | Descreva o processo de inserção de um novo ponto NV2 na tabela NV2.dat. | 1. Abra o arquivo NV2.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos do elemento do nível 2. 3. Defina um ID único para o ponto NV2. 4. Preencha o atributo CONFIG com informações específicas do elemento, se necessário. 5. Preencha o atributo NV1 com o ID do ponto NV1 associado. 6. Defina o tipo de elemento (TN2) de acordo com a estrutura de pontos físicos utilizada. 7. Defina o tipo de pontos físicos (TPPNT) que o elemento contém (ex: PAF, PDF, PTF, CGF). 8. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 9 | Utilizar o comando AtualizaBD.
1502 | DNP3 - RFI | Como configurar um filtro simples para um ponto analógico que calcula a soma de dois pontos analógicos físicos? | 1. Crie dois pontos analógicos físicos (PAF) na tabela PAF.dat. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar o resultado do filtro. 3. Configure o atributo TPFIL do ponto PAS como FIL1. 4. Associe os pontos PAF ao ponto PAS através do atributo PNT na tabela PAF.dat. 5. Crie duas linhas na tabela RFI.dat, uma para cada ponto PAF, definindo a ordem (ORDEM) como 1 e 2 e o tipo de ponto (TIPOP) como PAF. |  | 5 | A pergunta e a resposta mereciam uma melhor construção, uma vez que a utiliziação de cálculos seria de melhor aplicação para a tarefa proposta. O uso de filtros não possui um tipo de filtro especifico para tal finalidade (soma).
1299 | ICCP - ENM | Como configurar a tabela ENM para um centro de controle remoto que utiliza o protocolo PRP (Parallel Redundancy Protocol) para redundância de rede? | A tabela ENM não é utilizada para configurar o protocolo PRP. O PRP é configurado nos switches de rede. |  | 10
1745 | Correção de erros | Após uma reconfiguração do sistema, vários TACs ficaram órfãos (sem LSC associada). Como identificar e corrigir esses TACs, garantindo que os pontos associados continuem funcionando? | Para identificar e corrigir TACs órfãos: Crie uma query para identificar todos os TACs sem LSC válida. Para cada TAC órfão, determine a LSC correta baseada na configuração do sistema. Desenvolva um script para atualizar os TACs com as LSCs corretas. Identifique todos os pontos (PAS, PDS, PTS) associados a esses TACs. Verifique se a mudança de LSC afeta o processamento desses pontos. Se necessário, atualize as CNFs e outras entidades relacionadas. Execute as correções em um ambiente de teste. Aplique as mudanças na base de produção durante uma janela de manutenção. Teste extensivamente a aquisição e processamento de dados após as correções. Implemente verificações para prevenir TACs órfãos no futuro. Atualize a documentação de configuração de TAC e procedimentos de reconfiguração do sistema. |  | 10
1099 | ICCP - Roteamento de comando | Como atualizar a configuração de roteamento de comandos se a configuração do centro de controle remoto ou do IED for modificada? | 1. Abra o arquivo CGF.dat e localize as linhas correspondentes aos pontos CGF de roteamento que precisam ser atualizados. 2. Modifique os atributos dos pontos CGF de acordo com a nova configuração, incluindo o ID, o atributo KCONV, o atributo CNF (se aplicável) e a associação ao ponto lógico. 3. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 10
153 | NOCT | Explique como a configuração da tabela NOCT pode ser utilizada para otimizar o uso de recursos computacionais em diferentes contextos. | A tabela NOCT permite direcionar a execução de processos específicos para nós com recursos computacionais adequados, otimizando o uso dos recursos disponíveis. |  | 9 | Explicação um pouco vaga, definir melhor o relacionamento entre as entidades NOH e CTX.
5 | PDF | Qual a função do atributo KCONV na tabela PDF e como ele se relaciona com a conversão de valores entre o ponto físico e o ponto lógico? | O atributo KCONV na tabela PDF define a conversão do estado do ponto físico para o estado do ponto lógico associado. Ele determina como o valor recebido do equipamento de campo deve ser interpretado e convertido para o formato utilizado pelo SAGE. |  | 10
1411 | DNP3 - CGF | Descreva o processo de inserção de um novo ponto CGF para controle supervisório na tabela CGF.dat. | 1. Abra o arquivo CGF.dat no diretório $BD/dados do SAGE utilizando um editor de texto. 2. Adicione um novo registro ao final do arquivo, com os atributos do ponto de controle físico. 3. Defina um ID único para o ponto CGF, combinando o ID do NV2 com o endereço do objeto de informação (index) no protocolo DNP3 (ex: EE_CDNP_2_CSIM_259). 4. Preencha o atributo NV2 com o ID do NV2 do tipo CSIM, CDUP, CREL ou CSTP associado. 5. Configure o atributo KCONV com as opções de controle desejadas, como ON, OFF, CO, NUL, _D, _1 ou _I. 6. Associe o ponto CGF ao ponto de controle lógico (CGS) correspondente através do atributo CGS. 7. Salve o arquivo CGF.dat. 8. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 9 | Utilizar o comando AtualizaBD.
733 | IEC 61850 - MUL | Descreva como a configuração da tabela MUL pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de segurança na comunicação com IEDs IEC 61850. | A tabela MUL permite configurar parâmetros de segurança, como o temporizador de quadro de multiligação perdido (TRQML) e o temporizador de restart do nível 3 (TRSTN), que ajudam a proteger o sistema contra perda de dados e outras ameaças. |  | 10
305 | PSV | Qual a função da tabela PSV na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a atualização da base de dados? | A tabela PSV (Preservação) define quais dados serão preservados quando uma nova versão da base de dados do SAGE for carregada. Cada linha da tabela PSV representa um grupo de dados, com um identificador (GRUPO) e um indicador de preservação (PRESERV). A tabela PSV não se relaciona diretamente com outras tabelas, mas influencia o comportamento do processo de atualização da base de dados. |  | 10
392 | COS | Descreva como o atributo CONSIDERA_AOI na tabela COS define se a área de operação e influência (AOI) deve ser considerada na geração de alarmes. | O atributo CONSIDERA_AOI indica se o SAGE deve considerar a AOI do centro de operação ao gerar alarmes. Se o atributo for definido como SIM, os alarmes de pontos que não estão na AOI do centro de operação serão suprimidos. |  | 10
803 | IEC 61850 - PAS | Descreva como o atributo OCR na tabela PAS permite associar um ponto analógico a uma ocorrência de alarme. | O atributo OCR permite associar um ponto analógico a uma ocorrência de alarme definida na tabela OCR (Ocorrência). Quando o valor do ponto analógico ultrapassa os limites configurados, o SAGE gera um alarme com a ocorrência especificada. |  | 10
815 | IEC 61850 - PAS | Como atualizar a configuração de um ponto PAS se o IED for modificado? | 1. Abra o arquivo PAS.dat e localize a linha correspondente ao ponto PAS que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos do PAS de acordo com a nova configuração do IED, incluindo o ID, o tipo de grandeza medida, os limites de alarme e escala, e a associação ao tipo de cálculo e à ocorrência de alarme. 3. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 8 | AtualizaBD fria fonte com a base desativada ao invés de sage_gerabd
695 | IEC 61850 - CGF | Como atualizar a configuração de um ponto CGF se o IED for modificado? | 1. Abra o arquivo CGF.dat e localize a linha correspondente ao ponto CGF que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos do CGF de acordo com a nova configuração do IED, incluindo o ID, os atributos de conversão e a associação ao ponto lógico. 3. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 8 | AtualizaBD fria fonte com a base desativada ao invés de sage_gerabd
1075 | ICCP - CGF | Como garantir que a configuração de um ponto CGF seja validada? | Após inserir ou modificar um ponto CGF na base de dados do SAGE, gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. Utilize o Visor de Pontos ou o programa sage_listabd para verificar se o ponto foi adicionado ou modificado corretamente. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros ou inconsistências na comunicação com o centro de controle remoto. |  | 9
25 | LSC | Qual a função do atributo TIPO na tabela LSC e quais são os possíveis valores que ele pode assumir? | O atributo TIPO na tabela LSC define o tipo de ligação SCADA. Ele determina a função principal da ligação e influencia a forma como os dados são tratados. Os possíveis valores são: AA: Ligação de Aquisição (recebe dados de equipamentos de campo). DD: Ligação de Distribuição (envia dados para outros sistemas). AD: Ligação de Aquisição e Distribuição (realiza ambas as funções). |  | 10
491 | GRP | Explique como a configuração da tabela GRP se relaciona com a ferramenta de análise de tendências do SAGE. | A tabela GRP define os grupos de medidas que serão exibidos na ferramenta de análise de tendências. O usuário pode selecionar diferentes grupos para visualizar e analisar as tendências das medidas. |  | 10
336 | TCTL | Explique a diferença entre os tipos de controle CTCL e STPT na tabela TCTL. | - CTCL (Abrir/Fechar): Utilizado para pontos de controle que possuem dois estados distintos, como abrir e fechar. - STPT (Set-point único): Utilizado para pontos de controle que possuem um valor contínuo dentro de uma faixa de valores. |  | 10
639 | IEC 61850 - NV1 | Quais são as relações entre a tabela NV1 e outras tabelas, como CNF, NV2 e TN1? | A tabela NV1 se relaciona com a tabela CNF através do atributo CNF, que define a configuração física à qual o Logical Device pertence. A tabela NV1 se relaciona com a tabela NV2 através de um relacionamento 1 para N, onde cada NV1 pode conter vários NV2s. O atributo TN1 é definido como NLN1, que representa o tipo de entidade física de nível 1 (nulo) para o protocolo IEC 61850. |  | 3 | Explicação da relação entre NV1 e NV2 incorreta. NV2 possui relação com NV1 e não o contrário. NV1 possui relação com CNF
1123 | ICCP - NV2 | Qual a função da tabela NV2 na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com outros centros de controle via protocolo ICCP? | A tabela NV2 (Nível 2 da Configuração Física) define os grupos de pontos físicos que serão trocados com o centro de controle remoto via protocolo TASE.2/ICCP-MMS. Cada linha da tabela NV2 representa um grupo de pontos, com um identificador (ID), uma descrição (CONFIG), o tipo de ponto (TPPNT) e a relação com o nível 1 da configuração física (NV1) e o tipo de dado (TN2). |  | 10
1655 | Correção de erros | Ao analisar o arquivo PAF.dat, notei que o ponto APRKV--A-BC1- está associado ao NV2= F1_BC12_AAAQ, mas a descrição do ponto indica que ele pertence à baia BC1. Qual a correção necessária? | O ponto APRKV--A-BC1- está associado ao NV2 incorreto. A associação correta deve ser com o NV2 da baia BC1. Edite o arquivo PAF.dat e altere o atributo NV2 do ponto APRKV--A-BC1- para F1_BC11_AAAQ. | O ponto APRKV--A-BC1- pertence ao NV2 F1_BC11_AAAQ | 10
426 | TGL | Explique como a tabela TGL permite a atualização automática de limites de diferentes grandezas e tipos de equipamentos. | A tabela TGL permite definir diferentes combinações de grandezas (como corrente, potência ativa, potência reativa e potência aparente) e tipos de equipamentos (como linhas de transmissão, transformadores e cargas) para a atualização automática de limites. Isso permite que os limites sejam atualizados de acordo com o patamar de carga do sistema e com as características específicas de cada equipamento. |  | 10
954 | IEC 61850 - Criação de base | Como garantir a segurança da base de dados? | Configure as permissões de acesso aos arquivos da base de dados para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar os dados. Utilize senhas fortes para os usuários do SAGE e configure o sistema para registrar as ações dos usuários. |  | 10
354 | PIS | Descreva como a configuração da tabela PIS pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de relatórios e análises. | A tabela PIS permite armazenar informações textuais que podem ser incluídas em relatórios e análises, o que pode ser útil para documentar eventos, registrar informações de manutenção ou fornecer contexto adicional para os dados numéricos. |  | 8
931 | IEC 61850 - RFC | Como configurar um filtro composto de máximo para determinar o valor máximo de cinco medições de corrente em um único ponto analógico lógico? | 1. Crie cinco pontos analógicos físicos (PAF) na tabela PAF.dat, um para cada medição de corrente. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar o resultado do filtro de máximo. 3. Configure o atributo TPFIL do ponto PAS como FIL3 (filtro de máximo). 4. Crie cinco linhas na tabela RFC.dat, uma para cada ponto PAF, definindo a ordem (ORDEM) como 1, 2, 3, 4 e 5, o tipo de ponto físico (TPPARC) como PAF, o tipo de ponto lógico (TPPNT) como PAS e o ID do ponto lógico (PNT) como o ID do PAS criado. |  | 10
1482 | DNP3 - PTF | Como garantir que a configuração de um ponto PTF seja validada? | Após inserir ou modificar um ponto PTF na base de dados do SAGE, gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. Utilize o Visor de Pontos ou o programa sage_listabd para verificar se o ponto foi adicionado ou modificado corretamente. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros ou inconsistências na comunicação com a UTR ou centro de controle. |  | 10
994 | ICCP | Como configurar o SAGE para utilizar o escopo ICC-specific para um ponto analógico? | Configure o atributo KCONV3 na tabela PAF como UNI para definir o ponto analógico como ICC-specific. |  | 10
850 | IEC 61850 - CGS | Como configurar um ponto de controle lógico (CGS) para ser utilizado em um sistema de controle local? | 1. Configure o ponto CGS como descrito para o tipo de controle desejado. 2. Configure o atributo OPCOES do ponto CGF associado ao CGS com o token O2 (station-control). Isso indicará ao IED que o comando de controle está sendo enviado de um sistema local. |  | 10
370 | TCL | Descreva o processo de remoção de um tipo de cálculo da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Remova a linha correspondente ao tipo de cálculo do arquivo TCL.dat. 2. Verifique se o tipo de cálculo é utilizado nas tabelas PAS, PDS e PTS e, se necessário, remova as referências ao tipo de cálculo ou associe os pontos calculados a outros tipos de cálculo. 3. Remova as linhas correspondentes ao tipo de cálculo na tabela RCA (Relação de Cálculos). 4. Gere a Base de Referência. |  | 10
1391 | DNP3 - NV2 | Como associar um tipo de dado da tabela TN2 a um grupo de pontos físicos na tabela NV2? | O atributo TN2 na tabela NV2 é utilizado para associar o grupo de pontos físicos a um tipo de dado específico. O valor deste atributo deve ser o ID do tipo de dado correspondente na tabela TN2. |  | 8 | A entidade TN2, além do descrito, é de uso exclusivo do SAGE.
1426 | DNP3 - CGF | Como lidar com um ponto CGF que não está enviando comandos corretamente? | 1. Verifique se o ID do CGF está correto e se corresponde ao objeto de controle na UTR ou centro de controle. 2. Verifique se os atributos de conversão (KCONV, OPCOES) estão configurados corretamente. 3. Verifique se o ponto CGF está associado ao ponto de controle lógico (CGS) correto. 4. Verifique os arquivos de log do SAGE para identificar possíveis erros na comunicação com a UTR ou centro de controle. 5. Consulte a documentação da UTR ou centro de controle e do SAGE para obter mais informações sobre a configuração do ponto. |  | 7 | . Conferir de a carta da remota, ou o IED está acendendo na posição correta; . Verificar a chave de seleção N2/N3; Realizar comando a partir da remota. Ou UC.
837 | IEC 61850 - CGS | Qual a função da tabela CGS na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com o controle de equipamentos em IEDs IEC 61850? | A tabela CGS (Ponto de Controle Genérico do SAC) define os pontos de controle lógicos utilizados pelo Serviço de Aquisição e Controle (SAC) do SAGE para enviar comandos para IEDs IEC 61850. Cada linha da tabela CGS representa um ponto de controle lógico, com um identificador (ID), um nome (NOME), o tipo de controle (TPCTL), o tipo de ponto supervisionado (TIPO), o ponto supervisionado (PAC), e a relação com a TAC (Terminal de Aquisição e Controle) e o ponto de controle físico (CGF). |  | 10
1072 | ICCP - CGF | Como configurar um ponto CGF para roteamento de controle para um ponto CGF em outro IED IEC 61850? | Configure o atributo KCONV com o id_do_cgf_destino, onde id_do_cgf_destino é o ID do ponto CGF no outro IED, e o atributo CNF com o ID da CNF do outro IED. |  | 1 | Não é possível configurar o KCONV com o ID de outro ponto CGF.
192 | GRPOCR | Descreva como a configuração da tabela GRPOCR se relaciona com a personalização do serviço de alarmes. | A tabela GRPOCR permite que o usuário personalize o serviço de alarmes ao criar grupos de ocorrências que atendem a necessidades específicas, como grupos de ocorrências para equipamentos críticos ou para eventos que requerem ação imediata. |  | 10
470 | PTD | Descreva o processo de remoção de um ponto PTD da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Remova a linha correspondente ao ponto PTD do arquivo PTD.dat. 2. Verifique se o ponto PTD é utilizado em outras tabelas ou configurações e remova as referências ao ponto PTD, se necessário. 3. Gere a Base de Referência. |  | 10
667 | IEC 61850 - PDF | Quais são os valores mais comuns para o atributo KCONV na tabela PDF? | Os valores mais comuns para o atributo KCONV são: NOR (sem inversão), INV (inversão de estado), SQI (estado de qualidade inválido), SQN (estado de qualidade válido), e outros códigos específicos para mapeamento de diferentes tipos de dados. |  | 10 | -
732 | IEC 61850 - MUL | Explique como a configuração da tabela MUL pode ser utilizada para otimizar o uso da largura de banda na comunicação com IEDs IEC 61850. | Ao ajustar o tamanho da janela de transmissão e os temporizadores, é possível otimizar o uso da largura de banda na comunicação com os IEDs, reduzindo o tráfego de dados desnecessário. |  | 6 | Os ajustes necessários e temporizadores deverão ser configurados no CNF relacionado.
776 | IEC 61850 - TN2 | Explique como a tabela TN2 permite a organização e a classificação de pontos físicos em diferentes níveis. | A tabela TN2 define os tipos de dados que são utilizados para agrupar pontos físicos com características semelhantes dentro de cada Logical Device. Isso facilita a organização e a classificação dos pontos físicos, permitindo que o usuário encontre os pontos desejados de forma mais eficiente. |  | 8 | A entidade TN2, além do descrito, é de uso exclusivo do SAGE.
175 | E2M | Qual a função da tabela E2M na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com o serviço de alarmes? | A tabela E2M (Ponto Lógico x MAP) define os relacionamentos entre os pontos lógicos (PAS, PDS e PTS) e as listas de alarmes (MAP). Cada linha da tabela E2M associa um ponto lógico a uma lista de alarmes, permitindo que os alarmes gerados por aquele ponto sejam direcionados para a lista correspondente. A tabela E2M se relaciona com as tabelas PAS, PDS, PTS e MAP para identificar os pontos lógicos e as listas de alarmes. |  | 8 | A tabela E2M define relacionamento aindas entre a entidade OCR (Ocorrência) e a lista de alarmes (MAP)
810 | IEC 61850 - PAS | Como configurar um ponto analógico lógico (PAS) para ser utilizado em um sistema de previsão de carga? | 1. Crie um ponto analógico físico (PAF) na tabela PAF.dat para a medição que será utilizada pelo sistema de previsão de carga. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar a medição. 3. Associe o ponto PAF ao ponto PAS através do atributo PNT na tabela PAF.dat. 4. Configure o atributo PREVCAR do ponto PAS como SIM para indicar que o ponto será utilizado pelo sistema de previsão de carga. 5. Configure os limites de alarme e escala do ponto PAS de acordo com as necessidades do sistema. |  | 10
295 | CNM | Qual a função da tabela CNM na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com outros centros de controle? | A tabela CNM (Canal Lógico de Multiligação) define os canais lógicos utilizados para multiplexar dados de diferentes tipos em uma multiligação com outros centros de controle. Cada linha da tabela CNM representa um canal lógico, com um identificador (ID), uma prioridade (PRIORI) e parâmetros de configuração específicos do protocolo utilizado. A tabela CNM se relaciona com a tabela MUL (Multiligação) para identificar a multiligação à qual o canal lógico pertence. |  | 10
511 | NV2 | Explique como a configuração da tabela NV2 se relaciona com a flexibilidade da base de dados do SAGE para diferentes tipos de equipamentos e protocolos de comunicação. | A tabela NV2 permite definir diferentes estruturas hierárquicas de pontos físicos, o que torna a base de dados do SAGE flexível para diferentes tipos de equipamentos e protocolos de comunicação. |  | 5 | A tabela NV2 não define estruturas hierárquicas de pontos físicos, na verdade é utilizada para classificar e agrupas pontos de dados, facilitando a comunicação e a integração de diferentes tipos de equipamentos e protocolos de comunicação.
1177 | ICCP - PDF | Como atualizar a configuração de um ponto PDF se a configuração do centro de controle remoto for modificada? | 1. Abra o arquivo PDF.dat com um editor de texto e localize a linha correspondente ao ponto PDF que precisa ser atualizado. 2. Modifique os atributos do PDF de acordo com a nova configuração do centro de controle remoto, incluindo o ID, o atributo de conversão e a associação ao ponto lógico. 3. Salve o arquivo PDF.dat. 4. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 10
1517 | DNP3 - RFC | Quais são os tipos de filtros compostos que podem ser configurados na tabela RFC no contexto do protocolo DNP3? | A tabela RFC suporta a configuração de diferentes tipos de filtros compostos, como filtros OR, filtros AND, filtros de média, filtros de máximo, filtros de mínimo e filtros personalizados. O tipo de filtro é definido pelo atributo TPFIL no ponto lógico (PAS, PDS ou PTS) associado ao filtro. No contexto do protocolo DNP3, os filtros mais comuns são: FIL1 (estado de chave com dois contatos, lógica normal), FIL2 (saída de linha com bypass), FIL3 (saída de linha com bypass e chave em série), FIL4 (estado de chave com dois contatos, lógica invertida), FIL5 (OR válido, para pontos de duas origens diferentes), FIL6 (estado de chave com dois contatos, lógica invertida), FIL7 (estado de chave com dois contatos, com indicador de trânsito) e FIL8 e FIL9 (OR para pontos digitais com SOE na primeira atuação e última normalização). |  | 8 | O tipo de filtro não é definido pelo atributo TPFIL, mas sim pelo TPPNT.
877 | IEC 61850 - PTF | Como configurar um ponto PTF para ser utilizado em um relatório? | Para utilizar um ponto PTF em um relatório, associe o ponto PTF ao ponto totalizado/discreto lógico (PTS) correspondente através do atributo PNT na tabela PTF. Em seguida, configure o relatório para incluir o ponto totalizado/discreto lógico desejado. |  | 10
1151 | ICCP - PAF | Como configurar o atributo KCONV3 para definir o escopo do ponto PAF como VCC-specific ou ICC-specific? | * VCC-specific: Deixe o atributo KCONV3 vazio ou defina como BIP. * ICC-specific: Defina o atributo KCONV3 como UNI. |  | 10
1246 | ICCP - LSC | Explique como a tabela LSC permite a configuração da comunicação bidirecional com centros de controle remotos. | A tabela LSC define os parâmetros para a aquisição de dados do centro de controle remoto e para a distribuição de dados para o centro remoto. Ela também define os parâmetros para o controle supervisório de equipamentos no centro remoto e para o roteamento de comandos recebidos do centro remoto. |  | 6 | A tabela LSC não é especificamente responsável por definir os parâmetros para o controle supervisório de equipamentos no centro remoto ou para o roteamento de comandos recebidos do centro remoto. Essas funções são geralmente gerenciadas por outras tabelas e configurações dentro do protocolo ICCP.
718 | IEC 61850 - LSC | Como configurar uma ligação LSC para utilizar uma versão da base de dados diferente do padrão? | 1. Abra o arquivo LSC.dat e localize a linha correspondente à ligação LSC que deseja alterar. 2. Modifique o valor do atributo VERBD para a nova versão da base de dados desejada. 3. Gere a Base de Referência. |  | 8 | O atributo VERBD é de preenchimento livre, logo não pode ser responsável pela entrada da nova versão da base de dados.
79 | PAD | Explique como alterar a associação de um ponto PAD existente para um PAS ou TDD diferente. | 1. Abra o arquivo PAD.dat e localize a linha correspondente ao PAD que deseja alterar. 2. Modifique o valor do atributo PAS ou TDD conforme necessário. 3. Gere a Base de Referência. |  | 10
361 | PTS | Explique como o atributo TCL na tabela PTS permite associar um ponto totalizado a um tipo de cálculo. | O atributo TCL permite associar um ponto totalizado a um tipo de cálculo definido na tabela TCL (Tipos de Cálculos). Isso permite que o valor do ponto totalizado seja calculado a partir de outros pontos lógicos. |  | 1 | A resposta em questão não responde a pergunta adequadamente. Ele apenas está afirmando que o atributo TCL permite associar um ponto, e que permite que o valor do ponto totalizado seja calculado a partir de outros pontos lógicos, porém não explica como.
1375 | DNP3 - NV1 | Quais são os tipos de grupos (TN1) disponíveis para o protocolo DNP3 no SAGE? | Os tipos de grupos disponíveis são: ADNP (Aquisição), CDNP (Controle Supervisório), GDNP (Gestão de Comunicação de Dados), DDNP (Distribuição) e ODNP (Controle Supervisório COS). |  | 10 | A resposta foi simples, mas completa.
318 | INS | Descreva o processo de inserção de uma nova instalação na tabela INS.dat. | 1. Abra o arquivo INS.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos da instalação. 3. Defina um ID único para a instalação. 4. Preencha o atributo NOME com um nome descritivo da instalação. 5. Defina o tipo de instalação (TIPO) como USI ou SUB. 6. Configure as informações de localização geográfica (LATIT e LONGT). 7. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 8 | A estruturação da resposta foi perfeita. Porém, para a versão 23 do SAGE, o comando citado não existe.
915 | IEC 61850 - RFI | Como desabilitar temporariamente um filtro simples sem remover sua configuração da tabela RFI? | Para desabilitar temporariamente um filtro simples, altere o atributo CDINIC do ponto lógico (PAS, PDS ou PTS) associado ao filtro para NAOSUP. Isso fará com que o ponto lógico seja considerado não supervisionado e o filtro não será executado. |  | 8 | A resposta está correta, contudo, poderia desenvolver um pouco melhor. Um exemplo seria interessante para absorver melhor a resposta.
1582 | DNP3 - LSC | Como configurar a tabela LSC para uma UTR que utiliza comunicação serial via placa Cyclades? | 1. Defina o atributo TTP como iec3y. 2. Configure os parâmetros de comunicação na tabela ENU, como a velocidade do canal (VLUTR) e os temporizadores (TDESC e TRANS). |  | 9 | A resposta esta correta, mas poderia ter exemplos de velocidades de transmissão dos dados via serial.
813 | IEC 61850 - PAS | Como configurar um ponto analógico lógico (PAS) para ser utilizado em um sistema de monitoramento de qualidade de energia? | 1. Crie um ponto analógico físico (PAF) na tabela PAF.dat para a medição que será utilizada pelo sistema de monitoramento de qualidade de energia. 2. Crie um ponto analógico lógico (PAS) na tabela PAS.dat para representar a medição. 3. Associe o ponto PAF ao ponto PAS através do atributo PNT na tabela PAF.dat. 4. Configure o tipo de grandeza medida (TIPO) do ponto PAS de acordo com o parâmetro de qualidade de energia que será monitorado (ex: FREQ para frequência, KV para tensão, etc.). 5. Configure os limites de alarme e escala do ponto PAS de acordo com as necessidades do sistema. |  | 9 | A resposta poderia estar mais completa, explicando a possibilidade da existência de mais de um PAF para definir o atributo PAS, através de filtros.
111 | PRO | Descreva o processo de remoção de um processo da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Remova a linha correspondente ao processo do arquivo PRO.dat. 2. Remova todas as linhas associadas ao processo na tabela INP.dat. 3. Verifique se o processo é utilizado em outras tabelas, como PRCT.dat (para ativação em contextos) ou SXP.dat (para parâmetros de processo), e remova as referências ao processo, se necessário. 4. Gere a Base de Referência. |  | 10 | A resposta está completa e correta.
1037 | ICCP - NV1 | É possível utilizar a tabela NV1 para configurar a comunicação com outros protocolos além do ICCP? | Sim, a tabela NV1 é utilizada para configurar a comunicação com outros protocolos, como o DNP3 e o IEC 61850. No entanto, a configuração da tabela NV1 varia de acordo com o protocolo utilizado. |  | 7 | A resposta está correta, mas poderia estar mais completa, pois existem versões do SAGE em que a tabela NV1 é restrita à configuração do protocolo ICCP e não permite configuração direta de outros protocolos de comunicação. Isso ocorre porque o SAGE foi inicialmente projetado com a tabela NV1 focada exclusivamente no ICCP, e a estrutura das tabelas pode variar de acordo com a versão do software e as necessidades específicas de cada implementação. Logo, configurar a tabela NV1 para configurar a comunicação para outros protocolos irá depender da versão do SAGE.
754 | IEC 61850 - ENM | Como configurar a tabela ENM para um IED IEC 61850 que possui dois endereços IP, um principal e um reserva? | 1. Crie duas linhas na tabela ENM.dat, uma para cada endereço IP. 2. Configure o atributo ENPRI com o endereço IP principal na primeira linha e o endereço IP reserva na segunda linha. 3. Defina a ordem de prioridade (ORDEM) como 1 para o enlace principal e 2 para o enlace reserva. |  | 3 | A pergunta foi bem compreendida, porém a resposta dada está incorreta ou incompleta, pois o endereço IP é definido na entidade MUL. A entidade ENPRI não aceita endereços Ips como valores válidos.
1539 | DNP3 - CXU | Como configurar os parâmetros de failover (FAILP, FAILR, NFAIL, SFAIL) na tabela CXU? | * FAILP: Tempo em que o enlace principal permanece primário antes de um failover programado. * FAILR: Tempo em que o enlace reserva permanece primário antes de um failover programado. * NFAIL: Número máximo de tentativas de failover. * SFAIL: Tempo máximo para aguardar o sincronismo dos enlaces antes de realizar o failover. |  | 1 | A resposta em questão explica o que são os parâmetros de failover, mas não explica como configurá-los.
824 | IEC 61850 - PDS | Descreva como o atributo OCR na tabela PDS permite associar um ponto digital a uma ocorrência de alarme. | O atributo OCR permite associar um ponto digital a um conjunto de ocorrências de alarme definidas na tabela OCR (Ocorrência). Quando o estado do ponto digital muda, o SAGE gera um alarme com a ocorrência correspondente à mudança de estado. |  | 10
409 | PTC | Explique como alterar o ponto analógico de referência de um patamar de carga existente na tabela PTC. | 1. Abra o arquivo PTC.dat e localize a linha correspondente ao patamar de carga que deseja alterar. 2. Modifique o valor do atributo PAS para o ID do novo ponto analógico de referência desejado. 3. Gere a Base de Referência. |  | 10
161 | PRCT | Explique como a configuração da tabela PRCT permite controlar a execução de processos em diferentes cenários operacionais. | A tabela PRCT permite definir quais processos serão executados em cada contexto, o que possibilita a criação de diferentes cenários operacionais com funcionalidades específicas. Por exemplo, um contexto de teste pode ter um conjunto reduzido de processos ativos, enquanto o contexto de tempo real terá todos os processos essenciais em execução. |  | 10
1245 | ICCP - LSC | Qual a função da tabela LSC na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com a comunicação com outros centros de controle via protocolo ICCP? | A tabela LSC (Ligação SCADA) define as ligações virtuais lógicas de aquisição e distribuição de dados, bem como o controle supervisório e o roteamento de controle, para comunicação com outros centros de controle via protocolo TASE.2/ICCP-MMS. Cada linha da tabela LSC representa uma ligação, com um identificador (ID), um nome (NOME), o tipo de ligação (TIPO), o gateway SCADA associado (GSD), o conversor de protocolo (TCV), o transportador de protocolo (TTP), o identificador do Acordo Bilateral (VERBD) e os servidores principal e reserva do centro de controle remoto (NSRV1 e NSRV2). |  | 10
953 | IEC 61850 - Criação de base | Como documentar a configuração da base de dados? | Crie um documento que descreva a configuração da base de dados, incluindo a lista de IEDs, os Logical Devices, os grupos de pontos, os tipos de dados, os pontos lógicos, as ligações SCADA, as multiligações, os enlaces de comunicação e os parâmetros de configuração. |  | 10
143 | SEV | Descreva como a configuração da tabela SEV se relaciona com a apresentação visual dos alarmes na IHM do SAGE. | A tabela SEV define as cores e os símbolos utilizados para representar os diferentes níveis de severidade na IHM. Isso facilita a identificação visual dos alarmes e a compreensão da sua importância pelo operador. |  | 5 | Ao pé da letra tabela que representa a entidade SEV apenas descreve os níveis de severidade utilizados na base de dados. Ela se relaciona com a apresentação visual pelo relacionamento existente com outras entidades. As cores, por exemplo, são na verdade definidas na tabela de cores (SigPaleta.dat ou cor.dat, dependendo da versão do SAGE).
1296 | ICCP - ENM | Como configurar a tabela ENM para um centro de controle remoto que utiliza diferentes meios de comunicação para os enlaces principal e reserva? | A tabela ENM no contexto do protocolo ICCP é utilizada apenas para configurar a comunicação TCP/IP com os servidores do centro de controle remoto. Para utilizar diferentes meios de comunicação, como linhas dedicadas ou enlaces via satélite, é necessário configurar outros protocolos de comunicação no SAGE. |  | 8 | Ao pé da letra, a resposta faz sentido já que pode ser entendido que os diferentes meios de comunicação incluam enlaces seriais, por exemplo. Entretanto, poderia ser complementada com a situação em que os meios de comunicação suportassem TCP/IP.
529 | TN2 | Explique por que não é recomendado alterar os tipos de entidades físicas de nível 2 existentes na tabela TN2. | A alteração dos tipos de entidades físicas de nível 2 existentes pode afetar a configuração de pontos físicos e causar problemas operacionais. É importante ter um conhecimento profundo do sistema antes de realizar qualquer modificação. |  | 9 | A configuração desta entidade está também relacionada a forma como cada protocolo é implementado pelo SAGE.
871 | IEC 61850 - PTF | Como configurar um ponto totalizado físico (PTF) para ser utilizado em um cálculo? | Para utilizar um ponto PTF em um cálculo, associe o ponto PTF ao ponto calculado (PTS) correspondente através do atributo PNT na tabela PTF. Em seguida, configure a relação entre o ponto PTF e o ponto calculado na tabela RCA (Relação de Cálculos). |  | 10 | Não é possível utilizar pontos físicos para cálculos, apenas para filtros.
414 | PTC | Descreva como a configuração da tabela PTC pode ser utilizada para melhorar a eficiência energética do sistema elétrico. | A tabela PTC permite ajustar os limites operativos de equipamentos de acordo com o patamar de carga, o que pode contribuir para a redução de perdas e a melhoria da eficiência energética do sistema elétrico. |  | 10
447 | DTS | Como associar um dia típico da tabela DTS a um horário na tabela TEMPO? | O atributo HORARIO na tabela TEMPO pode ser utilizado para associar um horário a um dia típico específico. O formato DXv HH:MM HH:MM é utilizado para especificar um dia da semana (X) e um horário de início e fim. |  | 8 | Muitas vezes fica vago a explicação para quem nunca configurou estas tabelas. Um exemplo ou uma explicação mais detalhada ajudaria a entender melhor.
357 | PTS | Como associar um ponto PTS a um terminal de aquisição específico (TAC)? | O atributo TAC na tabela PTS é utilizado para associar o ponto totalizado a um terminal de aquisição específico. O valor deste atributo deve ser o ID do TAC correspondente na tabela TAC. |  | 9 | Tirei um ponto porque a última frase ficou confusa. Mas a explicação está certa
411 | PTC | Explique como a configuração da tabela PTC se relaciona com a otimização da operação do sistema elétrico. | A tabela PTC permite a atualização automática de limites operativos de acordo com o patamar de carga do sistema, o que ajuda a otimizar a operação do sistema elétrico e a garantir a segurança e a confiabilidade da operação. |  | 7 | Explicou o que a PTC faz mas não disse porque ela otimiza a operação do sistema elétrico
230 | TCV | Explique por que não é recomendado alterar os tipos de conversores existentes na tabela TCV. | A alteração dos tipos de conversores existentes pode afetar a comunicação com os equipamentos de campo e causar problemas operacionais. É importante ter um conhecimento profundo do sistema e dos protocolos de comunicação antes de realizar qualquer modificação. |  | 8 | Que tipos de problemas operacionais? E pra que serve a TCV.dat?
243 | TTP | Descreva como a configuração da tabela TTP se relaciona com a performance e a confiabilidade da comunicação com equipamentos de campo. | A escolha do tipo de transportador adequado pode influenciar a performance e a confiabilidade da comunicação com os equipamentos de campo. É importante escolher um transportador que seja compatível com o protocolo utilizado pelo equipamento e com a rede de comunicação, e que tenha um bom desempenho em termos de velocidade e confiabilidade. |  | 8 | A explicação está correta. Mas o que é um transportador? Pra que serve? Quais protocolos são necssários configurar? Exemplifique?
271 | ENU | Explique como a configuração da tabela ENU se relaciona com a redundância e a confiabilidade da comunicação com UTRs. | A tabela ENU permite configurar enlaces de comunicação redundantes, o que garante que a comunicação com as UTRs seja mantida mesmo que um dos enlaces falhe. O enlace reserva assume automaticamente a função do enlace primário em caso de falha. |  | 9 | Um simples exemplo deixaria muito mais claro.
1207 | ICCP - RFI | Como associar um ponto físico (PAF, PDF ou PTF) a um filtro simples na tabela RFI? | O atributo PNT nas tabelas PAF, PDF e PTF é utilizado para associar o ponto físico a um filtro simples. O valor deste atributo deve ser o ID do ponto lógico (PAS, PDS ou PTS) que representa o resultado do filtro. |  | 6 | Explicação muito simplória. Na primeira vez que configurei um filtro me enrolei bastante, não é tão intuitivo quanto o texto deixa a entender.
1718 | Correção de erros | No arquivo GSD.dat, um gateway tem NO1= NO1_XYZ e NO2= NO1_XYZ, que são idênticos. Como corrigir? | Verifique qual deve ser o nó reserva (NO2) correto. No GSD.dat, mantenha NO1= NO1_XYZ e altere NO2 para o ID correto, por exemplo: NO2= NO2_ABC. |  | 10
514 | NV2 | Descreva como a configuração da tabela NV2 pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de organização e classificação de pontos físicos. | A tabela NV2 permite definir diferentes estruturas hierárquicas de pontos físicos, o que possibilita a organização e a classificação dos pontos de acordo com critérios específicos, como tipo de dado, função ou localização dentro do equipamento. |  | 9 | Mais uma vez, um exemplo deixaria perfeito.
1738 | Correção de erros | Identificamos que vários TACs estão com TPAQS incorreto, afetando o processamento de dados. Como corrigir e garantir que os dados históricos permaneçam consistentes? | Para corrigir e manter a consistência: Identifique todos os TACs afetados e determine o TPAQS correto para cada um. Crie um script para atualizar os TACs, mantendo um log das alterações. Identifique todos os pontos (PAS, PDS, PTS) associados a esses TACs. Verifique se a mudança de TPAQS afeta o processamento desses pontos. Se necessário, ajuste os cálculos ou filtros associados aos pontos. Para dados históricos, crie views ou procedimentos que apliquem as correções necessárias ao recuperar dados antigos. Atualize a documentação do sistema e os procedimentos de configuração de TAC. Implemente validações para prevenir configurações incorretas de TPAQS no futuro. |  | 10
304 | CNM | Descreva como a configuração da tabela CNM pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de segurança na comunicação com outros centros de controle. | A tabela CNM permite configurar parâmetros de segurança, como os temporizadores de reinicialização, recepção e transmissão, que ajudam a proteger o sistema contra perda de dados e outras ameaças. Além disso, alguns protocolos de comunicação podem oferecer recursos de segurança adicionais, como criptografia de dados ou autenticação de dispositivos. |  | 9 | Poderia indicar os atrubutos dessa entidade que são obrigatórios ID, MUL e Ordem.
1549 | DNP3 - CXU | Como a tabela CXU se relaciona com o modelo de dados do protocolo DNP3? | A tabela CXU define os parâmetros de comunicação para a conexão com a UTR ou centro de controle, que utiliza o protocolo DNP3 para a troca de dados. |  | 5 | Achei uma explicação pobre de detalhes. Quando indica os parâmetros de conexão, acredito que ele poderia melhorar indicando que são definimos os tempos de aquisição ou distribuição dos váriados tipos de pontos da UTR, e também os tempos do canal principal e reserva (enlace);
1309 | ICCP - PAS | Explique a diferença entre pontos PAS para aquisição e pontos PAS para distribuição. | * Aquisição: Os pontos PAS para aquisição representam dados analógicos recebidos do centro de controle remoto. * Distribuição: Os pontos PAS para distribuição representam dados analógicos enviados para o centro de controle remoto. |  | 9 | Pontos Calculados também fazem parte dessa entidade;
188 | GRPOCR | Descreva o processo de inserção de um novo grupo de ocorrências na tabela GRPOCR.dat. | 1. Abra o arquivo GRPOCR.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos do grupo. 3. Defina um ID único para o grupo de ocorrências. 4. Preencha o atributo DESCR com uma descrição clara do tipo de ocorrências incluídas no grupo. 5. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 10 | Os 02 atributos obrigatórios são o DESCR e o ID, na qual, foram indicados na explicação;
729 | IEC 61850 - MUL | Descreva o processo de remoção de uma multiligação MUL da base de dados, considerando as dependências com outras tabelas. | 1. Remova a linha correspondente à multiligação MUL do arquivo MUL.dat. 2. Remova todas as linhas associadas à multiligação MUL nas tabelas ENM e CNM (Canal Lógico de Multiligação). 3. Verifique se a multiligação MUL é utilizada em outras tabelas ou configurações e remova as referências à multiligação MUL, se necessário. 4. Gere a Base de Referência. |  | 10
389 | COS | Explique como alterar o nome de um centro de operação existente na tabela COS. | 1. Abra o arquivo COS.dat e localize a linha correspondente ao centro de operação que deseja alterar. 2. Modifique o valor do atributo NOME para o novo nome desejado. 3. Gere a Base de Referência. |  | 10 | Para o que foi perguntado, OK. Entretanto, os atributos obrigatórios para a entidade COS são o ID e o SUBSIS
185 | GRPOCR | Qual a função da tabela GRPOCR na base de dados do SAGE e como ela se relaciona com o serviço de alarmes? | A tabela GRPOCR (Grupo de Ocorrência de Alarmes) define grupos de ocorrências de alarme que podem ser utilizados para categorizar e organizar as ocorrências na base de dados. Cada linha da tabela GRPOCR representa um grupo, com um identificador (ID) e uma descrição (DESCR) que explica o tipo de ocorrências incluídas no grupo. A tabela GRPOCR se relaciona com a tabela OCR (Ocorrência) para associar cada ocorrência a um grupo específico. |  | 10
308 | PSV | Descreva o processo de inserção de um novo grupo de preservação na tabela PSV.dat. | 1. Abra o arquivo PSV.dat no diretório $BD/dados do SAGE. 2. Adicione um novo registro com os atributos GRUPO e PRESERV. 3. Preencha o atributo GRUPO com o ID do grupo de dados que deseja preservar. 4. Defina o atributo PRESERV como SIM para preservar o grupo de dados ou NAO para não preservar. 5. Gere a Base de Referência com o comando sage_gerabd. |  | 10
1124 | ICCP - NV2 | Explique como a tabela NV2 permite a organização e a classificação de pontos físicos para a comunicação ICCP. | A tabela NV2 agrupa os pontos físicos em categorias de acordo com o tipo de dado (digital, analógico, totalizador ou controle) e a função (aquisição, distribuição ou controle). Essa organização facilita a configuração dos Data Sets e Transfer Sets utilizados na comunicação ICCP. |  | 8 | Poderia indicar quais os atributos dentro da da entidade NV2 fazem as funções indicadas, ou seja, tipo de ponto (atributo TPPNT) e tipo da função (TN2)
637 | IEC 61850 - NV1 | Explique como a configuração da tabela NV1 pode ser utilizada para atender a requisitos específicos de organização e classificação de pontos físicos. | A tabela NV1 permite organizar os pontos físicos em Logical Devices que correspondem a funções específicas, como medição, controle, proteção, etc. Isso facilita a organização e a classificação dos pontos, permitindo que o usuário encontre os pontos desejados de forma mais eficiente. |  | 9 | Poderia indicar que o atributo TN1 é obrigatório, pois é nele que indicamos o tipo de grupo associado pelo protocolo utilizado.